# OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DO PROJEKTU PT.:

„ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ORAZ WYPOSAŻENIE PONAD REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ W TUŁOWICACH”

# Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Projekt architektoniczno - budowlany,

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Obowiązujące normy i przepisy.

# Zakres opracowania

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje:

- tablicę rozdzielczą,

- instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V,

- zasilanie odbiorników stałych

# Przyłącz energetyczny

Przyłącz energetyczny wykonać przewodem YDYżo 5x10 mm2 z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku.

W istniejącej tablicy należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN o wartości prądu zadziałania I=63A.

# Tablica rozdzielcza TE

Tablicę rozdzielczą należy wyposażyć w aparaty i modułowy osprzęt elektryczny niskiego napięcia zgodnie ze schematem ideowym (Rys. E2). Jako obudowę TE zastosować prefabrykowaną rozdzielnicę podtynkową np. typu    BC-O-3/36-ECO firmy Moeller. Rozdzielnicę zabudować zgodnie z rysunkiem E1.

# Instalacje wewnętrzne

Obwody gniazd oraz oświetlenia wykonać przewodami zgodnie ze schematem ideowym. Instalację wykonać jako podtynkową. Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości h=0,3m nad posadzką, zaś wyłączniki na wysokości h=1,1m od posadzki.

Instalację oświetlenia projektuje się oprawami typu TORINO 2x36W z rastrem parabolicznym prod. PLEXIFORM. Oprawy mocować do sufitu.

# Instalacja ogrzewania elektrycznego:

Ogrzewanie kondygnacji projektuje się w postaci elektrycznych promienników grzewczych przeznaczonych do zabudowy sufitowej np. EZ115 prod. FRICO o mocy 1500 [W]. Rozmieszczenie promienników pokazano na rys. E1. Grzejniki należy zasilić przewodami zgodnie ze schematem ideowym projektowanej tablicy rozdzielczej TE (rys. E2). W zależności od typu zainstalowanych grzejników, obok grzejnika należy zabudować puszkę przyłączeniową lub gniazdo 400V/16A.

# Ochrona przeciwporażeniowa:

Jako środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie napięcia.

Jako środek dodatkowy zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania I=30 mA.

# Uwagi końcowe:

Wszystkie prace wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać wymagane stosownymi przepisami atesty i certyfikaty.

Grudzień 2011r.								Opracował:

mgr inż. Tomasz Hudala