SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST 1.1

INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

KOD CPV  45331000-6

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem instalacji kolektorów słonecznych w budynku internatu Zespołu Szkół w Tułowicach przy ulicy Zamkowej 15.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego wykonania instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

-  zakup urządzeń, próżniowych kolektorów słonecznych i rur wraz z transportem na miejsce

wbudowania

-  wykonaie konstrukcji wsporczej pod kolektory,

-  montaż urządzeń, pomp i osprzętu

-  wykonanie robót towarzyszących montażowi ( przebicia, zamurowania, uszczelnienia,

podwieszenia )

-  wykonanie izolacji termicznej przewodów,

-  rozruch próbny instalacji.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w  obowiązujących Polskich Normach i ST WO.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5 Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO.00.00 „Wymagania ogólne”.

Budowa instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych urządzeń cieplnych.

Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez producentów urządzeń przyjętych do realizacji.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,

a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.

2. MATERIAŁY

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w ST WO.00.00 „Wymagania ogólne”.

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera.

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być kompletne jako system odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w  budownictwie.

Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać się z kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do działania i nstalacji oraz powinny występować elementy pozwalające na przejście na inny system;

Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami:

Do wykonania robót należy stosować następujące materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami:

-  próżniowe kolektory słoneczne typu NSC-30-58-1800

-  zbiornik buforowy wody solarnej o pojemności 1500 l

-  naczynie wzbiorcze typu Reflex S 140

-  zespół pompowy oraz pompa cyrkulacyjna

-  zespół regulacji pracy układu solarnego

-  moduł świeżej wody

-  rury miedziane o średnicy Ø22, Ø28, Ø35, Ø42 mm

-  zawiesia stalowe ocynkowane z podkładką gumową.

-  izolacja termiczna otulinami typu K-flex gr. min.13 mm

-  płyn do kolektorów próżniowych

3. sprzęt

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00 „Wymagania ogólne”.

Sprzęt powinien  być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.

Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu:

- palnik acetylenowy

- szlifierka kątowa

- młot i wiertarka udarowa

- podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora

- drabina

4. TRANSPORT

Ogólne warunki transportu w ST WO.00.00 „Wymagania ogólne”.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera.

Do transportu stosować samochód dostawczy. do 0,9 t

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Całość instalacji od kolektorów słonecznych do pomieszczenia technicznynego mieszczącego zasobniki c.w.u wykonać z rur instalacyjnych miedzianych, prowadzonych po wierzchu ścian, swobodnie bez naprężeń, na zasadach samokompensacji.

Rury mocować za pomocą podpór stałych oraz podpór przesuwnych  ( wsporników lub wieszaków ) zabudowanych w rozstawie  maksymalnie co  2 m.. Przejścia przez ściany wykonać  z zastosowaniem tulei ochronnych  wystających  min 2 cm  poza przegrodę. Przestrzeń wolną  wypełnić szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie dla rur.

Rury miedziane izolować termicznie za pomocą izolacji prefabrykowanej o grubości zgodnej z tabelą w dokumentacji technicznej.

Grzejniki montować na wspornikach ściennych a podejścia pod grzejniki wykonać jako boczne wyprowadzone ze ścian..

Grzejniki montować na wysokości 0,10 m od podłogi..Wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne.

Po zakończeniu robót montażowych instalację należy dokładnie przepłukać wodą bieżącą do

momentu stwierdzenia czystości zładu. Następnie instalację napełnić, odpowietrzyć i po 24 godzinach poddać badaniom szczelności na zimno a następnie po 72 godz. pracy badaniom szczelności na gorąco. Wielkość ciśnienia próbnego min 0,4 MPa.

Próba polega na napełnieniu instalacji wodą , odpowietrzeniu i podniesieniu ciśnienia do wartości próby. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 min.  Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa, a w czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa.

W czasie próby brak roszenia i przecieków. Po zmontowaniu instalację należy wyregulować.

6. kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.00.00 „Wymagania ogólne”.

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

Należy przeprowadzić następującą  kontrolę:

- zgodności z Dokumentacją Projektową

- dokonać oględzin urządzeń

- szczelności przewodów

- pracy urządzeń – osiągania zakładanych parametrów, sprawności działania automatyki

7. obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO.00.00 „Wymagania ogólne”.

Jednostkami obmiaru dla przedmiotowych robót są:

szt,:   grzejniki, zawory,

m :    rur miedzianych, izolacji

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00 „Wymagania ogólne”.

Przy odbiorze należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową

- dokonać oględzin urządzeń

- sprawdzić ogólne działanie instalacji

9. podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO.00.00 „Wymagania ogólne”.

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w p 1.3  niniejszej ST.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

10. przepisy związane

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /

warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń

Normy:

EN-133/22 Rury miedziane.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.

PN-85/C-02421  Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania

Inne:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.